1  课题概述

本课题面向教室空气质量这一贴近校园日常的现实问题，设计并制作一套基于TinyML的室内CO₂浓度预测与风扇控制系统。系统以ESP32-S3为边缘主控，实时读取SCD41 CO₂与温湿度数据，利用部署在单片机上的轻量化量化模型预测未来5分钟和15分钟的CO₂变化趋势，并根据预测结果管理独立的12V四线PWM风扇原型。

课题成果将形成三部分相互支撑的材料：可实地运行的原型装置、带有完整实验数据的研究论文，以及开源的代码与数据集。

课题名称确定为《基于TinyML的室内CO₂浓度预测与风扇控制系统设计》。命名包含方法、对象和内容三要素：方法为TinyML，即部署于单片机、可离线运行的轻量化机器学习技术；对象为室内CO₂浓度预测；内容为风扇控制系统设计。研究以教室环境数据为主要数据来源，以独立低压风扇作为控制执行器。 在教室实测之外，增设透明通风箱作为可控实验平台，用于静态高浓度响应与动态持续释放演示；箱体结果不直接代表真实教室通风效果。

2  选题背景与研究意义

2.1 现实背景：教室二氧化碳随人员活动和通风条件变化

教室人员密集，CO₂浓度随人数、门窗开闭和新风运行状态变化，可作为研究通风条件的一个观测指标。

2.2  技术现状与缺口：被动反应式通风存在滞后

阈值控制依据当前浓度触发动作，预测式控制利用历史信息估计未来浓度，两者适合进行方法比较。本项目的研究重点是：在有限教室数据下评估短时预测的有效性，验证量化模型能否在ESP32-S3离线运行，并检验预测结果是否能够稳定驱动风扇。

2.3  研究意义

工程意义：验证百元级低成本传感器与开源软硬件方案在教室场景的可行性，为学校等人员密集场所改善室内空气质量提供可复制、可推广的参考方案。

科学意义：获得可追溯的室内环境数据，比较预测模型与基线方法，并在相同输入下验证不同风扇控制逻辑；以实测结果而非预期优势形成结论。

教育意义：完整经历需求分析、方案设计、硬件搭建、数据采集、模型训练、边缘部署、实验验证、论文撰写的全链条，是人工智能与嵌入式系统交叉方向的系统性科研实践。

3  研究目标与研究内容

3.1  研究目标

- 建成一套可持续运行的室内环境数据采集与风扇控制原型，累计获得不少于两周、覆盖不同通风场景的有效CO₂数据。

- 训练一个CO₂浓度短时预测模型，与持续性预测、线性回归等基线进行对比，并在模型规模、量化误差、推理时延和内存占用均可接受的前提下部署到ESP32-S3离线运行。

- 完成本地量化模型与风扇管理联调。核心控制策略为阈值控制与预测式触发，使用相同测试序列进行回放和实机验证。 增加通风箱静态与动态实验，观察预测触发、风扇执行和箱内浓度变化。

3.2  主要研究内容

研究内容按系统四层架构展开：

一是感知层建设，完成SCD41 CO₂与温湿度数据采集及校准；

二是数据与模型层建设，完成特征工程、预测模型训练、量化和基线对比；

三是控制层建设，完成单片机ESP32-S3对独立的12V四线PWM调速风扇的开关或分档控制；

四是显示与记录层建设，利用2.4英寸TFT显示实时值、预测值和风扇状态。

3.3  拟解决的关键问题

- 传感器误差问题：SCD41采用光声NDIR原理。ASC按厂家规定的暴露条件配置，记录启用状态与校准历史；温湿度受自热与外壳影响，记录安装位置和温度补偿。 通风箱若不能满足ASC参考暴露条件，按厂家要求停用或调整ASC并记录；60秒为CO₂响应时间的典型τ63%，不是每分钟记录即可消除滞后。

- 小样本建模问题：单教室、数周采集条件下预测模型的选型、特征工程和过拟合控制；门窗状态、人员活动仅在取得稳定数据后作为可选输入。

- 边缘部署问题：本地量化模型是本课题核心验收项。记录量化前后误差、模型文件大小、张量区占用、板端推理时延及持续运行情况；优先缩小网络并使用支持的算子。

- 实验可比性问题：教室测量用于预测评估；风扇策略使用同一冻结数据序列回放，统一阈值、回差、最短启停时间和采样周期。通风箱实验固定箱体、开孔、传感器位置与释放操作，重复观察静态响应和动态提前通风；不将不同投料条件下的单次演示视为策略优劣证据。

4  系统方案与技术路线

4.1  系统总体架构

系统采用四层架构，各层接口解耦，便于分工开发与逐层验证，见表1。

表1  系统四层架构

| 层级 | 主要组成 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 感知层 | SCD41 CO₂与温湿度模块、TFT显示屏 | 采集室内CO₂与温湿度，并显示实时状态 |
| 智能层 | ESP32-S3-N16R8开发板 | 数据预处理、运行量化模型，输出预测结果 |
| 控制层 | 四线PWM风扇及匹配驱动接口 | 执行阈值控制和预测式前瞻控制 |
| 应用层 | 本地数据文件、串口导出与电脑端分析 | 保存原始数据、显示模型输出并支撑实验分析 |

总体技术路线为：需求分析、教室基线实测；完成SCD41采集、TFT显示和PWM风扇控制；连续采集课堂环境数据；特征工程与基线模型训练；量化部署与联调；控制策略对照实验。 通风箱制作与短周期实验可在联调阶段并行开展，先完成定性演示，再根据重复性决定是否增加定量对照。

4.2  关键技术选型

表2  主控芯片选型对比（Arduino UNO与ESP32-S3）

| 对比项 | Arduino UNO | ESP32-S3 |
| --- | --- | --- |
| 主控架构 | 8位，16MHz | 32位双核，最高240MHz |
| 内存 | 2KB RAM | 512KB RAM，可扩展至8MB PSRAM |
| 无线连接 | 无，需外接模块 | 自带WiFi与蓝牙 |
| 端侧AI支持 | 难以承载当前60→32→16→2模型与显示记录功能 | 乐鑫官方支持 TFLite Micro；ESP-DL 作为后续可选方案 |
| 对本课题的意义 | 仅能实现阈值控制原型 | 支撑模型离线推理、本地显示和数据记录；网络上报为可选扩展 |

CO₂传感器选用SCD41：采用NDIR真实CO₂浓度测量，量程覆盖教室常见浓度区间；模块通过I2C与ESP32-S3连接，并优先使用3.3V供电和3.3V逻辑。SCD41同时提供温湿度数据，可减少传感器数量。传感器必须保持进气通道畅通；仅在已知稳定参考浓度下按厂家条件进行强制校准，无参考条件时记录稳定性与同点一致性，不默认室外空气为400 ppm。

主控具体版本选择：ESP32-S3开发板选用明确标注ESP32-S3-WROOM-1-N16R8、16MB Flash、8MB PSRAM、USB-C的兼容开发板。

4.3  数据采集与AI建模方案

每分钟记录一条CO₂、温度和湿度数据，以连续20条每分钟记录（t−19至t，含当前时刻）为输入，分别预测采样时刻之后5分钟和15分钟的CO₂单点浓度，量化使用仅从训练数据抽取的代表性样本，比较浮点与int8结果。 两个时距对应未来单点预测目标，不等于过去20分钟的输入窗口。通风箱按真实时间采集，先检查浓度变化是否为分钟级，避免将加速回放当作真实提前通风。

实施状态说明：本次将研究设计调整为5分钟和15分钟预测。当前已训练模型与固件仍使用15分钟和30分钟输出；新时距须重新生成标签、训练、量化和板端验证后启用，本次文档更新不代表软件已完成切换。 当前界面使用已验证显示链路的2.4英寸240×320屏幕，尚未接入SCD41或风扇输出；公开办公室回放不代表教室或箱体实测。

4.4  控制策略与通风箱实验设计

实验包括教室实测评价、同输入控制回放和通风箱验证。教室连续测量保持原有新风与教学安排，评价5分钟与15分钟预测准确度；冻结测试序列逐条回放用于比较阈值与预测触发逻辑。透明通风箱提供可控CO₂扰动，先开展定性静态、动态实验，检验控制动作与实际空气交换是否发生。

表3  核心控制策略与可选扩展

| 策略 | 控制逻辑 | 预期特点 |
| --- | --- | --- |
| 阈值控制 | CO₂超过阈值时启动风扇，低于关闭阈值时停止，并设置回差带 | 规则简单、易复现，作为控制基线 |
| 预测触发 | 依据5/15分钟预测值触发风扇，并配置回差与最短启停时间 | 比较提前量、误触发与执行稳定性；通风箱先做定性验证，不预设效果优势 |
| 分档调速 | 确认外部PWM接口后按预测值分档；PID仅在换气路径和响应辨识完成后考虑 | 通风箱具备对外换气路径后验证响应；PID不列为当前核心任务 |

预测评价报告两个时距的MAE、RMSE、有效预测比例及超过实验阈值的识别结果；有效预测比例为能够产生合规预测的时刻数占应预测时刻数的比例。

通风箱结构

计划选用约40至60 L透明带盖收纳箱，以实际内部尺寸满足设备、反应容器和托盘布置为准，最终容积经预试验确定。箱体不追求气密，一侧安装向外排风的风扇，对侧设置可调进气口；用滑动挡板或可更换盖片调整开孔面积，保持可靠的排气通路。透明箱壁用于展示，不大面积挖空侧面。风扇周边固定并减少绕流，确保有明确的进气与排气路径。

设备在实验前固定于箱内；传感器避开反应杯上方、进气口和风扇直吹，与发热部件拉开距离。反应容器采用敞口杯与独立托盘，与电路隔开。必要时使用独立的小混合风扇，区分混合作用与对外排气作用；仅在箱内循环吹风不构成CO₂去除。

静态高浓度响应实验

先放入设备并记录背景浓度，暂不启用排气控制；通过少量化学制气升高箱内浓度。待反应基本停止、读数变化放缓，再启用控制，记录浓度、风扇目标档位及转速反馈（接口可用时），观察风扇响应与浓度恢复。避免制气后开盖再放设备，以减少换气和传感器响应延迟对初始状态的影响。该实验验证已有高浓度下的响应，不单独证明提前预测能力。

动态持续释放实验

设备提前放入箱内，在记录背景后，通过分次少量加入反应物形成持续的CO₂扰动；可使用小苏打与白醋，具体用量和频次经预试验确定。一次混合不视为恒定流量气源，记录每次加入时间与大致用量。观察5分钟与15分钟预测值、首次预测触发时刻、当时实测浓度及随后风扇动作，检验是否在实测达到设定阈值前启动通风。持续释放不保证预测值单调升高，实际变化还受自然泄漏、排气和模型误差影响。

先调整开孔与释放节奏，使关闭排气风扇时浓度能够缓慢上升，开启后上升减缓或下降。SCD41的CO₂响应时间约为60秒，应保留足够历史并设计分钟级变化；初步以1000至3000 ppm作为箱内目标区间，具体阈值在预试验后固定，避免超出400至5000 ppm的指定测量范围。目标区间用于装置实验，不作为人员暴露标准。

记录与结论边界

初期按定性实验实施，不要求准确的化学投料量或产气流量；至少记录场次、箱体容积、开孔状态、设备位置、反应物及大致用量、加入时间、实测浓度、预测值和风扇状态。释放过程不够一致时，仅报告功能是否执行及典型曲线，不据单次演示宣称预测策略优于阈值策略、节能或教室通风改善。进一步比较策略时需固定操作流程并重复实验；提前启动后的浓度曲线已受控制动作影响，不直接作为未干预预测的准确度标签。

5  研究阶段与时间安排

表4  研究阶段与时间安排

| 阶段 | 时间 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 文献调研与开题 | 第1至2周 | 检索文献与专利；确定系统方案与器件清单；完成教室基线实测方案设计与报备 |
| 硬件搭建与联调 | 第3至4周 | 采集、彩屏和风扇接口联调；制作透明通风箱并预试验开孔与释放节奏 |
| 教室数据采集 | 第5至8周 | 连续采集不少于两周课堂数据，覆盖开窗/关窗、考试/课间等场景；每日数据质量检查 |
| 模型训练与部署 | 第9至10周 | 特征工程；基线与预测模型训练对比；int8量化与单片机部署调试 |
| 策略与箱体验证、成果整理 | 第11至12周 | 冻结模型与控制配置；重复静态/动态箱体实验并完成误差分析、论文、PPT与材料归档 |

6  具体研究任务与操作步骤

表5  各阶段具体任务与输出物

| 阶段 | 具体动作（按先后排序） | 本步输出物 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一 | 核对文献、学校报备与已有新风条件；借用参考仪器做初测；建立模拟数据格式和软件框架；记录实测条件 | 文献摘记；报备记录；基线初测或待测计划；软件框架 |
| 阶段二 | ①按表9清单采购并逐件验收、记录实价；②分步搭建：先烧录ESP32，再读取SCD41，再点亮TFT，最后接12V四线PWM风扇；③实现1分钟采集、屏幕显示和本地数据导出；④完成模型输入格式和风扇控制接口联调；⑤进行传感器同点比对与供电测试；⑥制作可调开孔通风箱并进行静态、动态预试验 | 采购台账；接线图；各模块测试记录；采集固件v1；显示与风扇控制演示；标定记录① |
| 阶段三 | ①装置固定安装到报备位置并拍照留存；②启动连续采集，按轮值表执行：每天开学前查状态、放学前查数据；③每日填写室外气象与开窗行为记录表；④每周组会做数据质检；⑤第8周末冻结数据集（只读归档） | 安装照片；采集日志；行为记录表；周质检记录；数据集v1（不少于2周有效） |
| 阶段四 | ①用 NumPy 清洗数据并构造特征；②训练持续性预测、岭回归与小型全连接网络并记录评估结果；③选定模型 int8 量化后部署上板，实测推理时延与内存占用；④若部署受阻启动退路方案 | 特征数据集；模型评估表；固件v2（含模型）；退路方案记录（如适用） |
| 阶段五 | 冻结模型和控制配置；配对回放测试；进行通风箱静态高浓度响应与动态持续释放实验，记录浓度、预测和风扇动作；定性结果与定量比较分开报告；汇总论文与归档 | 配对回放日志；通风箱场次记录、曲线与演示视频；误差与局限；论文和PPT |

两个执行要点：

其一，硬件搭建采用分步验证：先验证ESP32烧录，再验证SCD41读取，再验证TFT显示，最后验证12V风扇及PWM控制；每一步保留接线图、测试日志和照片。

其二，数据采集阶段不可用少量数据替代；有效数据不足时延长采集期，不带着明显缺失和未解释异常进入建模。

7  数据收集方案与可行性评估

本章回答“收集什么数据、用什么方式收集、以现有能力能否完成”。核心数据包括CO₂、温度、湿度、风扇状态、模型输出和实验环境记录；门窗、人员活动等为可选扩展。自动记录为主，人工记录用于补充通风行为和实验条件。 通风箱数据另行标记来源与实验场次，不与教室数据或公共数据回放混作同一环境；静态和动态实验分别记录。

表6  数据收集方案与可行性评估

| 数据项 | 采集工具与方式 | 频率与时段 | 主要用途 | 可行性评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO₂浓度 | SCD41经ESP32每1分钟自动记录1条；通过串口或本地文件导出，MQTT为可选扩展 | 连续，重点覆盖上课时段 | 建模主变量；实验阈值超限时长统计 | 全自动；每日检查完整性即可（易） |
| 温度、湿度 | SCD41同步记录 | 连续 | 建模特征；记录环境变化 | 全自动（易） |
| 风扇状态 | 系统记录启停、PWM档位和转速反馈（若接口提供） | 自动 | 控制策略评价；运行时间统计 | 全自动（易） |
| 模型输出 | ESP32记录5分钟和15分钟预测值及模型版本 | 每次采样同步 | 比较预测与实测；追溯部署结果 | 自动记录（中等） |
| 室内环境条件 | 记录上课、课间、人数变化和教室使用状态 | 每日人工补充 | 解释浓度变化；划分实验时段 | 人工记录（易） |
| 室外气象 | 天气应用记录气温和天气现象 | 每日1次 | 对照实验控制变量 | 人工记录（易） |
| 传感器参考检查 | 已知稳定参考浓度才做强制校准；第二传感器只作一致性比较 | 采集前后，异常时复查 | 稳定性和误差分析 | 参考条件不足时如实说明 |
| 通风箱实验条件 | 人工记录场次、容积、开孔、位置、反应物大致用量及加入时间 | 每场实验及条件变化时 | 解释静态响应与动态触发；区分数据来源 | 初期定性记录，预试验后固定流程 |

8  数据统计与分析方法

当前模型链路在Python（NumPy、TensorFlow、Matplotlib）中实现；pandas、scikit-learn仅在后续分析确需时采用，训练脚本、参数和数据版本可追溯；ESP32端只保留必要的预处理、量化推理、显示和控制逻辑。

8.1  数据清洗与整理

原始数据只增不改，保存设备编号、时间戳、序号、固件版本与状态码。异常先标记，再按可复现规则处理，不仅因为低于400 ppm就删除数据。缺失、重启和长间隔两侧不得拼接成连续窗口；无法获得完整20分钟历史或未来目标值的样本不参与相应预测评估。标准化、缺失处理和特征选择只在训练集拟合，处理日志与原始文件一起归档。

8.2  描述统计与图表

常规统计产出四类图表：每日浓度曲线、不同时段浓度分布箱线图、实验阈值超限时长日统计表（超过预先固定阈值的累计分钟数及占比，当前公开模型评估阈值为1500 ppm）、风扇控制状态与浓度变化的叠加图。核心指标包括日峰值、日均值、实验阈值超限时长占比与风扇启动后的浓度变化趋势。 该阈值仅作实验比较，不作为法规超标判定或人员暴露标准。

8.3  模型训练与评估

先按完整日期顺序划分训练、验证、测试数据，再构造窗口。报告各段日期、有效样本数、两个时距的误差，以及量化前后和板端输出的差异。 通风箱数据按独立实验场次分组划分，再构造窗口；相邻片段和同一场次不得分入不同集合，箱体训练结果不能替代教室泛化评价。

8.4  对照实验统计

表7  统计分析任务一览

| 分析任务 | 数据来源 | 方法与指标 | 输出成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据清洗 | 原始采集库 | 时间戳对齐；缺失与突跳剔除规则 | 清洗后数据集与处理日志 |
| 描述统计 | 清洗后数据 | 日峰值、日均值、实验阈值超限时长占比、下降速率 | 四类图表与统计表 |
| 模型评估 | 特征数据集 | MAE、RMSE、预测可用率；与基线对比 | 模型评估表 |
| 策略验证 | 冻结回放序列、风扇日志及独立通风箱场次 | 回放比较提前量、误触发和启停；箱体观察响应及提前触发，条件一致后再比较峰值与超限时间 | 执行比较表、静态与动态曲线、定性结论和研究边界 |
| 误差分析 | 参考检查和量化对比记录 | 一致性、参考条件、量化误差、板端数值差异 | 误差分析与局限性 |

9  课题活动记录规划

表8  六次活动记录规划

| 次序 | 活动主题 | 主要内容 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 开题论证 | 确定分工；讨论基线实测方案 | 阶段一 |
| 二 | 硬件搭建与调试 | 器件验收；搭建电路与固件烧录；排查问题 | 阶段二 |
| 三 | 采集系统上线检查 | 检查数据完整性与传感器漂移；讨论异常数据成因 | 阶段三 |
| 四 | 模型训练与部署攻坚 | 对比基线与预测模型指标；量化部署与推理速度测试 | 阶段四 |
| 五 | 策略与实机验证 | 检查PWM接口、转速与连续运行；核对统计口径 | 阶段五 |
| 六 | 论文定稿与答辩预演 | 完成误差分析与结论；形成论文与PPT；模拟答辩 | 阶段五 |

10  资源需求

10.1  硬件清单

表9  硬件清单（表内价格为预算占位，非本次市场核价；按实际采购记录更新）

| 品名 | 规格要点 | 数量 | 参考单价 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESP32-S3开发板 | ESP32-S3-WROOM-1-N16R8兼容板；16MB Flash、8MB PSRAM、USB-C、已焊排针 | 1 | 约70至120元 | 主控、量化推理、显示和控制 |
| SCD41模块 | SCD41蓝板；I2C接口；优先3.3V供电与3.3V逻辑；引脚为GND/VDD/SCL/SDA | 1 | 约80至150元 | CO₂、温度、湿度采集 |
| 2.4英寸TFT屏 | SPI接口；确认ILI9341或实际驱动型号；确认3.3V逻辑兼容；建议240×320 | 1 | 约25至60元 | 显示实时值、预测值、曲线和风扇状态 |
| 12V四线PWM风扇 | 40×40×10mm原型风扇；确认标准4线定义和PWM接口 | 1 | 约15至40元 | 控制执行器原型 |
| PWM风扇接口 | 现有5V升12V调速器须查外部控制输入；无GPIO控制接口则另配开漏PWM接口，不并联两路风扇供电 | 1 | 约15至40元 | 风扇控制；转速读取另行确认 |
| 12V电源适配器 | 输出12V、3A；5.5×2.1mm接口；不要使用不明确的12/24V输出版本 | 1 | 约25至50元 | 风扇和降压模块供电 |
| 12V转5V降压模块 | 输入7至35V，输出5V、3A，带USB或螺丝端子 | 1 | 约10至25元 | 为需5V的低压模块供电；风扇由12V适配器独立供电，不经调速器重复升压 |
| 面包板与杜邦线 | 830孔面包板；公对公、公对母、母对母线材 | 1套 | 约25至40元 | 原型搭建 |
| 接线与安全件 | CH-3接线端子、风扇延长线、保险或限流件、绝缘外壳和防护网 | 1套 | 约30至80元 | 电源分配和安全固定 |
| 参考设备 | 借用已校准仪器优先；低成本第二传感器仅作一致性比较 | 1 | 约90至300元 | 参考检查与误差分析 |
| 功率测量工具 | 按被测支路选择直流功率计；USB功率计仅测USB支路 | 1 | 约20至100元 | 记录计量支路与整机电压、电流和时间；USB支路读数不能代替12V风扇能耗 |
| 透明通风箱材料 | 约40至60 L透明带盖收纳箱；对侧可调进气口、排气风扇安装孔、挡板及固定件 | 1套 | 按实际选型记录 | 静态与动态实验；容积与开孔经预试验确定 |
| 化学制气与防护材料 | 小苏打、白醋、敞口反应杯、托盘、护目镜；与电子设备隔离 | 1套 | 按实际用量记录 | 提供少量CO₂扰动；初期不作为定量流量气源 |

10.2  软件与开发环境

表10  软件与开发环境

| 名称 | 用途 |
| --- | --- |
| Arduino IDE 2 ESP32支持包 | 固件编译、烧录、串口调试和TFT显示开发 |
| NumPy TensorFlow Matplotlib；Pandas/Scikit-learn可选 | 数据清洗、基线训练、评估和绘图 |
| 量化部署工具 | 当前为TensorFlow Lite int8导出与Arduino Chirale_TensorFLowLite 2.0.0（TFLite Micro）；ESP-DL仅作后续备选 |
| Git | 代码、模型、数据处理脚本和实验记录版本管理 |
| 串口工具 | 可使用Arduino IDE串口监视器；用于查看采集日志 |

10.3  人员分工

课题负责人【1】负责整体统筹、嵌入式开发与算法建模；组员【2】负责数据记录、打印建模、设备维护、学校报备。全体成员参与数据分析讨论等。

10.4  场地与安全注意事项

使用成品12V 3A适配器，避免USB与外部5V相互回灌，风扇加防护网，电源线使用匹配端子和绝缘固定，调试后撤除松动的面包板连接。

通风箱化学制气在通风场所由教师或家长协助开展，佩戴护目镜；使用少量小苏打与白醋，反应器不封死、不使用燃烧制气。保留泄压与换气通路，避免液滴、冷凝水接触电路；不将头部伸入箱体。以实测浓度控制实验范围，不能因定性演示而省略浓度监测。

11  风险分析与应对措施

表11  风险分析与应对措施

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 模型量化部署受阻 | 核心TinyML目标未达成 | 缩小网络与算子集；核对量化、内存和板端输出；电脑推理只作阶段后备，不能替代本地验收 |
| SCD41参考条件不足 | 绝对误差无法充分验证 | 记录ASC条件；不默认室外为400 ppm；无已知参考浓度时仅做稳定性和一致性检查 |
| 有效数据不足或时间泄漏 | 模型评估不可靠 | 延长采集期；按时间切分训练/验证/测试；冻结原始数据并保留清洗日志 |
| 调速器没有外部控制口 | ESP32无法管理风扇 | 验收GPIO输入、电平与PWM接口；纯旋钮调速器仅作手动测试，另配外部控制接口 |
| 循环风扇无换气路径 | 不能验证CO₂闭环效果 | 教室仅做预测评价与执行回放；通风箱设置对侧进气和向外排气，单独报告箱体结果 |
| 屏幕、电源引起重启 | 采集数据中断 | 12V与低压电源分开；降压模块留有电流余量；所有模块共地并记录供电测试 |
| 箱体泄漏或释放过快 | 浓度难以上升，或模型来不及预测 | 可调开孔；分次少量释放；预试验形成分钟级变化，固定传感器位置 |
| 制气压力或液体接触电路 | 装置损坏与实验安全风险 | 不封死反应器与气路；保留排气；独立托盘和电路隔离，成人协助 |

12  预期成果与呈现方式

- 论文一篇，包含CO₂数据质量、基线预测、量化部署记录、风扇控制实验、误差分析与研究边界。

- 可运行原型装置一台，包含ESP32-S3、SCD41、2.4英寸TFT和独立12V风扇，支持实时显示、模型预测和风扇策略切换。

- 开源代码仓库与数据集，包含电脑端清洗与训练代码、ESP32采集和控制固件、量化模型文件、实验日志和版本记录。

- PPT与演示视频，用于展示CO₂测量、本地预测、屏幕显示和风扇控制链路；演示中明确说明原型边界。 增加透明通风箱静态响应与动态提前触发演示，标注实测时间、数据来源和已完成的功能。

13  拓展规划

表12  探究性学习与综评要求对照

| 要求项 | 本方案对应内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 记录册：选题背景与研究意义 | 第2章；文献摘记表 | 已具备 |
| 记录册：研究计划与阶段安排 | 第4、5、6章及表4、表5 | 已具备 |
| 记录册：六次活动记录 | 第9章规划，按记录册逐次填写并签字 | 按学期执行 |
| 记录册：研究成果（论文/报告） | 第12章成果清单，论文含对照实验数据 | 课题结束产出 |
| 记录册：评价与审核 | 自评与互评据10.3节分工据实形成 | 机制已设计 |
| 综评：佐证材料（大小以校方当前要求为准） | 装置照片、数据图表、GitHub提交记录摘录 | 过程持续留存 |
| 综评：真实性认定 | 第11章留痕措施；学校专家委员会认定 | 机制已设计 |
| 综评：过程与反思（字数以校方当前要求为准） | 本章衔接映射，取材对照实验与误差分析 | 框架已预留 |
| 探究性学习六要素 | 第2至8、11、12章闭环覆盖 | 已对齐 |

14  主要参考文献与资料方向

- Espressif Systems. ESP32-S3-WROOM-1与WROOM-1U数据手册。https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3-wroom-1_wroom-1u_datasheet_en.pdf

- Sensirion. SCD4x数据手册，版本1.7，2025。https://sensirion.com/media/documents/48C4B7FB/67FE0194/CD_DS_SCD4x_Datasheet_D1.pdf

- ASHRAE. 室内CO₂、通风与空气质量立场文件入口。https://www.ashrae.org/about/position-documents

- Sensirion. SCD4x Design-In Guide. https://sensirion.com/media/documents/0D0C9129/623B1183/Sensirion_CO2_Sensors_SCD4x_design-in_guide.pdf

- American Chemical Society. Controlling the Amount of Products in a Chemical Reaction. https://www.acs.org/middleschoolchemistry/lessonplans/chapter6/lesson2.html